市生态环境部门审批意见：

榕环评〔2025〕21号

国网福建省电力有限公司福州供电公司报送的《福州闽侯大学城（浦南）110千伏输变电工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及相关申请审批的材料收悉。根据《环境影响评价法》第22条等规定，现提出审批意见如下：

一、国网福建省电力有限公司福州供电公司在规划部门批准的规划用地范围和路径范围内建设该工程项目。建设内容：（1）新建110kV变电站一座，本期主变规模2×63MVA（主变户内布置），110kV出线2回，10kV出线28回，10kV电容器容量2×（3+6）Mvar，10kV接地装置2套。（2）福州闽侯超山～高岐Ⅰ回π入大学城（浦南）变电站110kV线路工程：新建线路路径长2.8km，其中单回架空1.14km，双回架空1.17km，双回电缆0.49km。（3）间隔改造工程：高岐220kV变电站保护改造工程、超山220kV变电站保护改造工程、塘前110kV变电站保护改造工程工程。（4）配套光缆通信工程。项目具体建设内容见《报告表》。

二、根据《报告表》结论，在认真落实《报告表》提出的各项措施，严格执行环保“三同时”制度，加强施工期环境管理和落实环境风险防控措施的前提，我局拟同意该环境影响报告表结论。该项目应落实闽侯生态环境局要求及《报告表》提出的各项污染防治措施，重点做好以下工作：

1、输电线路走向应尽量避开环境敏感目标，无法避让的线路穿越应按照有关设计规范和标准留有相应防护距离，以减小环境影响。项目设计与建设应对导线布置进行优化，以降低电磁辐射对周围环境的影响。施工期应加强管理并按要求落实水土保持等生态保护措施，项目应尽可能保持原生景观，在施工结束后应及时恢复生态植被覆盖。输电线路走廊内林木砍伐必须严格按照有关规定执行。

2、施工期生产废水应收集处理，不得排入沿线地表水体。建筑材料的运输和施工现场搬运及堆放产生的粉尘与扬尘对周围环境产生一定的影响，应按照《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013)要求，对工地洒水抑尘，作业场地采取围挡、围护等措施以减少扬尘扩散。应合理安排施工时间，采取相应防治措施，达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

3、变电站围墙、建筑物应采取必要的屏蔽措施。本工程工频电场按4KV/m、磁感应强度按0.1mT控制。

4、主变应选用低噪声设备，对主变室、风机、进排风口等产生噪声的设施应采取综合降噪措施。确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，同时确保该工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

5、变电站营运期少量生活污水严禁外排。站内须配套变压器事故废油收集池。废铅蓄电池、废油等危险废物应由厂家回收利用或委托有资质单位处理，不得随意丢弃。生活垃圾应分类收集并及时清运。

6、严禁施工弃方、废水等排入邻近水体。涉及生态红线区域严禁设置施工场地、弃渣场和施工便道等临时施工用地,根据施工条件合理布置牵张场位置和大小,采取有效措施减轻对生态红线区域内的不利生态环境影响，做好相应的生态补偿工作。

三、该项目应严格执行环保“三同时”制度，污染防治和生态保护内容应纳入工程承包和监理合同中，项目建成后应及时进行竣工环保验收调查，验收合格后方可投入使用。

请福州市闽侯生态环境局负责该项目“三同时”监管工作。

单位盖章

2025年6月13日